SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY BUDOWIE DRÓG

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ostrowskiej w Ostrołęce, w związku z przebudową drogi nr 627.

  - Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.2.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ostrowskiej w Ostrołęce.

W zakres robót wchodzi wykonanie:

    - kanału sanitarnego z  rur PCV średnicy  160mm,

    - kanału sanitarnego z  rur PCV średnicy  200mm,

    - wykonanie studni z polietylenu liniowego LLD PE DN 1000mm,

    - wykonanie studni z polietylenu liniowego LLD PE DN 425mm.

  - Określenia podstawowe

    - Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków;

    - Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przelotowa i połączeniowa - na kanale nieprzełazowym, przeznaczona  do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.6. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

  - Rury kanałowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się rury PCV klasy SN 8 (typ ciężki) do kanalizacji zewnętrznej, kielichowe z rdzeniem litym, średnicy Ø 200mm, Ø 300mm; złącza uszczelniane za pomocą uszczelki gumowej pierścieniowej do rur PCV, łączone na wcisk.

  - Studzienki kanalizacyjne

Studnie z polietylenu liniowego LLD PE DN 1000mm oraz DN 425mm o gęstości PE-HD (0,94), elementy   studni   łączone   uszczelką   wargową.   Studnie   wyposażyć   w   stopnie   ze   stali   nierdzewnej        w wykonaniu antypoślizgowym. Na studniach zamontować pierścienie odciążające oraz włazy z zamkiem zatrzaskowym klasy D 400 40T.

  - Składowanie

    - Rury kanałowe

Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej. Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to tylko możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi wyć płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej,  lecz nie  wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 cm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach winny być składowane  oddzielnie.  Kielichy rur winny być wysunięte  tak, aby końce rur o wyższej warstwie nie spoczywały       na kielichach warstwy niższej – warstwy rur układać naprzemiennie. Rury PCV posiadają na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem. Rury nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.

    - Studnie kanalizacyjne

Składowanie studni kanalizacyjnych z LLD PE DN 1000mm oraz DN 425mm zgodnie z zaleceniami producenta.

  - Beton

Beton powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250. Wymagania odnośnie składników betonu wg ST D.03.01.01.

  - Kruszywo

Do wykonania warstwy filtracyjnej należy użyć pospółki spełniającej wymagania podane  w BN-66/6774-01.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3

  - Do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych można stosować następujący sprzęt:

a/ koparki 0,25 - 0,40 m3,

b/ spycharko – ładowarkę,

c/ sprzęt do zagęszczania gruntu:

    - zagęszczarkę wibracyjną,

    - ubijak spalinowy,

  - Do Robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

a/ wciągarkę ręczną 3-5 t,

b/ wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t,

c/ wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,

d/ żuraw samochodowy,

e/ kocioł do gotowania lepiku 50-100 dm3.

  - Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

  - Rury kanałowe

Rury w wiązkach  muszą  być  transportowane  na samochodach  o odpowiedniej  długości.  Wyładunek  rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesin z lin stalowych lub łańcuchów.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać  wsporniki  boczne  w  rozstawie  max.  2  m.  Kielichy  rur   w  czasie  transportu  nie  mogą  być  narażone   na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć    1 m. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

  - Studnie kanalizacyjne

Transport studni kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.

  - Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9.

- Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt.5.

Wykonawca     powinien     przedstawić     Inżynierowi     Projektu     do     akceptacji     projekt     organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna.

  - Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).

Budowę należy odgrodzić od strony ruchu wg „Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami).

Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą pompowaną z wykopu lub z opadów atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody.

Wykop należy rozpoczynać, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunięciu istniejących tymczasowych płyt betonowych, od najniższego punktu  budowanego  kanału  i  prowadzić  w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału (co zapewnia możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego  ręcznie  należy  pozostawić  w  gruntach  nienawodnionych  na  poziomie  wyższym  od rzędnej projektowanej o 2-5 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego.

Wykop należy wykonywać o ścianach pionowych jako wąskoprzestrzenny,  umocniony  płytami wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywózką ziemi na wskazany przez inwestora teren. W czasie wykonywania  wykopów  na   Wykonawcy   spoczywa   odpowiedzialność   za  bezpieczeństwo   obszaru   przyległego do wykopu, wraz ze znajdującymi się tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy zabezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych urządzeń.

  - Podłoże

Podłożem pod kanał będzie podsypka piaskowa (" Instrukcja montażowa" producenta rur). W przypadku, gdy wykop   został   wykonany   za   głęboko   należy   wzmocnić   dno   wykopu   poprzez   wykonanie   ławy   żwirowej    o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu) – nie wolno układać rur PCV na ławach betonowych ani zalewać betonem.       Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia należy wykonać posypkę pod kanał o grubości min. 0,10 m z materiału,  który spełniać powinien następujące wymagania:

    - nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,

    - materiał nie może być zmrożony,

    - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociąg mógł być układany bezpośrednio na nim.

  - Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie pkt. 5.1 i 5.2 można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy rurociągu do najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca się układać przy temperaturach powietrza od 0oC do 30oC.

Spadki i głębokość posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

    - Rury kanałowe

      - Ogólne wytyczne wykonania

Rury muszą być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Po ułożeniu rurociągu (złącza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej, łączone na wcisk- bosy koniec- kielich) należy wykonać wypełnienie wokół rury i obsypkę całego rurociągu po to, żeby zapewnić   rurze   dostateczne   podparcie   ze  wszystkich   stron.   Obsypka   rury  musi   być  wykonana   po  inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po  zagęszczeniu)  powyżej  wierzchu  rury.  Materiał  obsypki  musi  spełniać  te  same  warunki co materiał do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni   lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. Obsypkę należy wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw  nie powinna być większa niż 30 cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw należy usuwać umocnienie wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie  wykopu.  Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  obsypki  poprzez  bezpośrednie  spuszczanie  mas  ziemi  na rurociąg   z samochodów wywrotek .Do wykonania wypełnienia nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić    po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę można wykonywać z gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna  wielkość  cząstek  nie   przekroczy   300   mm.   Zasypywany   wykop   należy   odpowiednio   zagęścić   do wymaganego Proctora stanowiącego wymagania zagęszczenia po klasę drogi ( stopień zagęszczenia Iw = 0,97). Rozbiórka wzmocnienia wykopu powinna występować równolegle z zasypką,  przy  zachowaniu  szczególnej ostrożności ze względu na możliwość osunięcia się ścian wykopu. Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź przed

zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodą gruntową lub deszczową. Rury układać ręcznie zgodnie z „Instrukcją montażową rur z PCV” producenta rur.

Łączenia rur ze studzienkami  w tulejach ochronnych z uszczelką.

Odcinki istniejącej kanalizacji sanitarnej, przeznaczone do likwidacji zaznaczono na  planie  zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowej.

Włączenie kanałów sanitarnych do istniejących studni kanalizacyjnych betonowych należy wykonać poprzez wywiercenie  otworu  w studni  betonowej  wiertnicą.  W wywierconym  otworze  należy  zamontować  tuleje  ochronne z uszczelką. Kręgi betonowe zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem.

    - Studzienki kanalizacyjne

Montaż studni kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.

    - Izolacje

Elementy betonowe izolować od zewnątrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiałem izolacyjnym np.: abizolem.

Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna być temperatura nie niższa niż 8 oC.

- Kontrola jakości Robót

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robót zostały   spełnione.   Jeśli   którekolwiek   z   wymagań   nie   zostało   spełnione,   należy   daną   fazę   Robót   uznać    za niezgodną  z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania.

Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodu na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozją.

- Sprawdzenie zgodność z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują sprawdzenie metody wykonywania wykopów.

- Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN- 72/8932-01.

- Badanie  zasypu  przewodu   sprowadza   się   do   badania   warstwy   ochronnej   zasypu,   pozostawienia w wykopach obudowy ścian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735    i  PN-B-107 36/99.

- Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481 i wilgotności zagęszczonego gruntu.

- Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i badania zagęszczenia.

- Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  w  tym:  na  podstawie  dokumentów  określających     jakość

wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami  przedmiotowymi,  atestami  producentów, oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości(z  dokładnością  do 10 cm)  i średnicy  (z dokładnością  do 1 cm),  badanie  ułożenia  przewodu  na podłożu w planie i profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączenia rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

- Badanie szczelności odcinka  przewodu  na  eksfiltrację  obejmuje:  badanie  stanu  odcinka  kanału  wraz  ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.  Podczas  próby należy przeprowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożności oznaczyć miejsce wycieku wody   i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

- Badanie  szczelności  odcinka  przewodu  na  infiltrację  obejmuje:  badanie  stanu  odcinka  kanału  wraz   ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności  należy  prowadzić  obserwację  i  robić   odczyty   co  30  min.   położenia   zwierciadła   wody  gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast  wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.

- Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 7.

  - Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach.

- Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8

  - Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

    - sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych;

    - przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność);

    - szczelności ścianek obudowy;

    - warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu;

    - zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

    - podłoża wzmocnionego, w tym grubości – w przypadku jego wykonania,

    - jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

    - ułożenia przewodu na podsypce,

    - długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów,

    - szczelności przewodów i studzienek na infiltrację,

    - materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia,

- Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

  - Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

    - oznakowanie robót,

    - roboty pomiarowe i przygotowawcze,

    - dostarczenie materiałów,

    - wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu,

    - przygotowanie podłoża,

    - ułożenie rur,

    - wykonanie studni kanalizacyjnych,

    - wykonanie izolacji studzienek ,

    - zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem (obsypka i zasypka ),

    - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

    - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych.

  - Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi :

    - kanał sanitarny z  rur PCV średnicy  160mm	–  158,50mb,

    - kanał sanitarny z  rur PCV średnicy  200mm	–  746,50mb,

    - studnie z polietylenu liniowego LLD PE DN 1000mm	–	25kpl.,

    - studnie z polietylenu liniowego LLD PE DN 425mm	–	10kpl.,

- Przepisy związane

- BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

- BN-62/6738-03,-04,-07	Beton hydrotechniczny.

- PN-76/B-12037	Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

- PN-87/H-74051/02	Włazy kanałowe, klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).

- PN-64/H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-65/B-10101	Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-88/H-74080/01	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.

- PN-72/H-83104	Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

- PN-76/H-83100	Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

- BN-72/8932-01	Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-92/B-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-107 36/99	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-06050	Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w zakresie  wykonania   i badania przy

odbiorze.

- PN-75/E-05100	Bhp   przy   wykonywaniu   robót   budowlano-montażowych   i    rozbiórkowych

(Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 – Roz.MBiPMB	z 1972,03,28).

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz.  II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV”.

- Katalog Budownictwa

KB4-3.3.1.10 (1)	Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 1983

KB1-22.2.6 (6)	Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm.

- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” – TRANSPROJEKT Warszawa.

- PN-EN 1401-1:1999	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe

systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego   poli(chlorku   winylu)   PVC-U  do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu