- Wstęp

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01  KANALIZACJA DESZCZOWA

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ostrowskiej w Ostrołęce.

  - Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.2.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem budowy odwodnienia ul.Ostrowskiej w Ostrołęce.

W zakres robót wchodzi wykonanie:

- kanał deszczowy 200 mm;

- kanał deszczowy 250 mm;

- kanał deszczowy 300 mm;

- kanał deszczowy 400 mm;

- kanał deszczowy 500 mm;

- kanał deszczowy 600 mm;

- kanał deszczowy 800 mm;

- typowe studnie kanalizacyjne 1200 mm;

- typowe studnie kanalizacyjne 1400 mm;

- typowe studnie kanalizacyjne 1200 mm z osadnikiem;

- typowe studnie kanalizacyjne 1400 mm z osadnikiem;

- typowe studnie kanalizacyjne 1600 mm z osadnikiem;

- wpusty uliczne 500mm z osadnikiem 500mm.

  - Określenia podstawowe

    - Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

    - Kanały

      - Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

      - Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

    - Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

      - Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli      i prawidłowej eksploatacji kanałów.

      - Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,     na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

      - Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

    - Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

  - Rury kanałowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się rury Ø 200mm, Ø 250mm i Ø 300mm  PCV klasy „S”  (typ ciężki) z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki gumowe na wcisk. Kanały deszczowe o średnicy powyżej Ø 300mm należy wykonać z rur z żywic poliestrowych zbrojonych ciętym włóknem szklanym z dodatkiem piasku kwarcowego produkowanych metodą odlewania  odśrodkowego (CC-GRP), o maksymalnej długości 6 metrów i sztywności obwodowej SN 10 000 N/m2. Ze względu na podwyższoną odporność rurociągu na ścieranie, rury muszą posiadać wewnętrzną warstwę czystej  żywicy  grubości co najmniej 1 mm potwierdzoną aprobatą techniczną .

Rury należy łączyć za pomocą łączników nasuwkowych z pełną zintegrowaną uszczelką z EPDM. Ponadto rury muszą posiadać aprobatę techniczną COBRTI INSTAL oraz IBDiM.

  - Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części:

- komory roboczej

- dna studzienki.

    - Komora robocza

Komora   robocza   studzienki   powinna   być  wykonana  z	kręgów   żelbetowych  średnicy  Ø1200mm, Ø1400mm, Ø1600mm wg BN-86/8971-08.

Dolną część komory (ściana na wysokości wejścia kanałów) należy wykonać z  elementów prefabrykowanych.

Komorę   należy   przykryć   żelbetową   płytą   pokrywową   nadstudzienną   z  otworem  na  właz  kanałowy i z pierścieniem odciążającym.

Na przejściach rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek  zamontować tuleje systemowe.

Powierzchnie zewnętrzne studni należy otynkować zaprawą cementową oraz zabezpieczyć przez pomalowanie abizolem.

    - Dno studzienki

Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15 grub. 25cm; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07.

    - Właz kanałowy

Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne typu ciężkiego D400 wg PN-EN 124.

    - Stopnie złazowe

Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086.

    - Łączenie prefabrykatów

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączy się zaprawą cementową klasy B8  wg  PN-90/B-14501.

  - Studzienki ściekowe

    - Wpusty uliczne żeliwne

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]. Wpusty uliczne z kręgów betonowych  500 na płycie betonowej  700 z osadnikami 0,50m wg PN

74/H-74081.  Wpusty z  pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątną żeliwną uchylną z zatrzaskiem klasy     D 400- korpus: żeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: żeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe.

Powierzchnie zewnętrzne wpustów deszczowych zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie abizolem.

    - Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50cm, wysokości 30cm lub 60cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

    - Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

    - Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

    - Płyty fundamentowe zbrojone

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15cm i być wykonane  z betonu klasy B 15.

    - Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

  - Składowanie

    - Rury kanałowe

Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej. Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny być składowane tak długo jak to tylko możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi  być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50cm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur o wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej – warstwy rur układać naprzemiennie. Rury PCV posiadają na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Gdy  wiadomo,	że  składowane  rury  nie  zostaną  ułożone  w  ciągu  12  miesięcy,  należy  je    zabezpieczyć  przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.

    - Kręgi

Składowanie   kręgów   może   odbywać   się  na  gruncie   nieutwardzonym  wyrównanym,   pod warunkiem,

że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

    - Włazy i stopnie

Składowanie  włazów  i  stopni  złazowych   może   odbywać   się   na  odkrytych   składowiskach   z  dala  od substancji działających korodująco.

  - Beton

Beton powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250. Wymagania odnośnie składników betonu wg ST D.03.01.01.

  - Kruszywo

Do wykonania warstwy filtracyjnej należy użyć pospółki spełniającej wymagania podane  w BN-66/6774-01.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3

  - Do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych można stosować następujący sprzęt:

a/ koparki 0,25 - 0,40m3, b/ spycharko – ładowarkę,

c/ sprzęt do zagęszczania gruntu:

- zagęszczarkę wibracyjną,

- ubijak spalinowy.

  - Do Robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

a/ wciągarkę ręczną 3-5t,

b/ wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6t, c/ wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t,

d/ żuraw samochodowy,

  - Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

  - Rury kanałowe

Rury w wiązkach  muszą  być  transportowane  na samochodach  o odpowiedniej  długości.  Wyładunek  rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesin z lin stalowych lub łańcuchów.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać  wsporniki   boczne  w  rozstawie  max.  2m.  Kielichy  rur  w  czasie  transportu  nie  mogą  być  narażone     na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

  - Kręgi

Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle   do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane   do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.

  - Włazy kanałowe

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

  - Przy   ruchu    po    drogach    publicznych    środki    transportu    powinny    spełniać    wymagania    podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9.

- Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.

Wykonawca   powinien   przedstawić   Inżynierowi       Projektu   do   akceptacji   projekt   organizacji     i harmonogram Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

  - Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).

Budowę należy odgrodzić od strony ruchu wg. „Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego"  (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami).

Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą pompowaną z wykopu lub z opadów atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody.

Wykop należy rozpoczynać, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunięciu istniejącej nawierzchni ulicznej, od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału (co zapewnia możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu  wykonanego  ręcznie  należy  pozostawić  w  gruntach  nienawodnionych  na  poziomie  wyższym  od rzędnej projektowanej o 2-5cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala   się na poziomie o 20cm wyższym od projektowanego.

Wykop należy wykonywać o ścianach pionowych jako wąskoprzestrzenny,  umocniony  płytami wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywózką ziemi na wskazany przez inwestora teren. W czasie wykonywania  wykopów  na   Wykonawcy   spoczywa   odpowiedzialność   za  bezpieczeństwo   obszaru   przyległego do wykopu, wraz   ze znajdującymi się tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy zabezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych urządzeń.

  - Podłoże

Podłożem pod kanał i przyłącza będzie podsypka piaskowa ("Instrukcja  montażowa" producenta rur).   W przypadku, gdy wykop został wykonany za głęboko należy wzmocnić dno wykopu poprzez wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,20m (po zagęszczeniu) – nie wolno układać rur PCV na ławach betonowych ani zalewać betonem.   Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia należy wykonać posypkę pod kanał o grubości min. 0,15m    z materiału, który spełniać powinien następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,

- materiał nie może być zmrożony,

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociąg mógł być układany bezpośrednio na nim.

  - Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady  budowy rurociągu do najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca się układać przy temperaturach powietrza od 0oC do 30oC.

Spadki i głębokość posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

    - Rury kanałowe

5.3.1.1. Ogólne wytyczne wykonania

Rury muszą być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Po ułożeniu rurociągu (złącza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej, łączone na wcisk- bosy koniec- kielich) należy wykonać wypełnienie wokół rury i obsypkę całego rurociągu po to,   żeby  zapewnić  rurze  dostateczne  podparcie  ze  wszystkich  stron.  Obsypka  rury  musi  być  wykonana  po  inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30m (po  zagęszczeniu)  powyżej  wierzchu  rury.  Materiał  obsypki  musi  spełniać  te  same  warunki co materiał do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni   lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. Obsypkę należy wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw  nie powinna być większa niż 30cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw należy usuwać umocnienie wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie  wykopu.  Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  obsypki  poprzez  bezpośrednie  spuszczanie  mas  ziemi   na rurociąg z samochodów wywrotek. Do wykonania wypełnienia nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę można wykonywać z gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna wielkość     cząstek     nie     przekroczy      300mm.      Zasypywany      wykop      należy      odpowiednio      zagęścić   do wymaganego Proctora stanowiącego wymagania zagęszczenia po klasę drogi ( stopień zagęszczenia Iw = 0,97 ). Rozbiórka wzmocnienia wykopu powinna występować równolegle z zasypką,  przy  zachowaniu  szczególnej ostrożności ze względu na możliwość osunięcia się ścian wykopu. Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodą gruntową lub deszczową. Rury układać ręcznie zgodnie   z „Instrukcją montażową rur z PCV” producenta rur.

Łączenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelką.

Ze względu na połączenie projektowanego kanału z kanałem o mniejszej średnicy,  zaprojektowano studnie bez dna wyposażone w poduszki sorpcyjne, odbierające ścieki z projektowanych wpustów, oznaczone   jako D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31 studnie Ø1200mm, D32, D33, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54, D55, D56, D57, D58, D59, D60 studnie Ø1400mm, D34, D35,

D36, D37 studnie Ø1600mm.

W studni oznaczonej jako D37, łączącej projektowany kanał Ø800mm z istniejącym kanałem Ø450mm, zaprojektowano   regulator    przepływów    w    celu    wyregulowania    ilości    wód    opadowych    zrzucanym   z projektowanego kanału.

Włączenie do studni poprzez wywiercenie otworu w ścianie betonowej wiertnicą. W wywierconym otworze zamontować tuleję ochronną segmentową z uszczelką.

Trasę kanalizacji oznakować taśmą ostrzegawczo - lokalizacyjną z polietylenu z wkładką stalową ze stali nierdzewnej koloru biało-niebieskiego.

    - Studzienki kanalizacyjne betonowe

Projektowane elementy studzienek - zależnie od ciężaru, można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego o nośności do 1,0t.

      - Wykonanie poszczególnych elementów studzienki

- Komora robocza

Komorę wykonuje się z kręgów żelbetowych, a jej dolną część z betonu hydrotechnicznego jak w pkt. 2.2.1. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory w tulejach ochronnych z uszczelką.

- Dno studzienki

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej grubości 25cm  z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny    z przekrojem kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału.

- Właz kanałowy

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy (regulacja nastąpi przy pracach drogowych).

- Stopnie złazowe

Stopnie   złazowe   w   ścianie   komory   roboczej     należy   montować   mijankowo   w   dwóch   rzędach,  w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m.

    - Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być   z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.

Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50m; od 3    do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100m.

Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0m od zakończenia łuku krawężnika.

Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej  połączeniowej.

Włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy wykonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max.0,5m. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki.

    - Izolacje

Kręgi betonowe izolować od zewnątrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiałem  izolacyjnym   np.: abizolem.

Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna być temperatura nie niższa niż 8 oC.

- Kontrola jakości Robót

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robót zostały spełnione.   Jeśli   którekolwiek   z  wymagań   nie  zostało   spełnione,   należy  daną  fazę  Robót  uznać  za  niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania.

Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodu na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozją.

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują sprawdzenie metody wykonywania wykopów.

- Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01.

- Badanie  zasypu   przewodu   sprowadza   się   do   badania   warstwy   ochronnej   zasypu,   pozostawienia w wykopach obudowy ścian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735    i BN-83/8836-02.

- Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481      i wilgotności zagęszczonego gruntu.

- Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i badania zagęszczenia.

- Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech  z normami  przedmiotowymi,  atestami  producentów, oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości  (z  dokładnością  do  10cm)  i  średnicy  (z  dokładnością  do  1cm),  badanie  ułożenia przewodu

na podłożu w planie i profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączenia rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

- Badanie szczelności odcinka  przewodu  na  eksfiltrację  obejmuje:  badanie  stanu  odcinka  kanału  wraz  ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.  Podczas  próby należy przeprowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożności oznaczyć miejsce wycieku wody   i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

- Badanie  szczelności  odcinka  przewodu  na  infiltrację  obejmuje:  badanie  stanu  odcinka  kanału  wraz   ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności  należy  prowadzić  obserwację   i  robić   odczyty   co  30  min.   położenia   zwierciadła   wody  gruntowej na zewnątrz  i w kinecie poszczególnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast  wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.

- Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

  - Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzane  wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach.

- Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8

  - Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych;

- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność);

- szczelności ścianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu;

- zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

- podłoża wzmocnionego, w tym grubości – w przypadku jego wykonania,

- jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności   z  wymaganiami   Dokumentacji   Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ułożenia przewodu na podsypce,

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów,

- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację,

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia,

Odbiór robót częściowych i końcowych należy wykonać przy udziale właściciela sieci.

- Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

  - Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robót,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie rur kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studni kanalizacyjnych,

- wykonanie wpustów deszczowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- montaż poduszek sorpcyjnych,

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem (obsypka i zasypka),

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych.

  - Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi :

- kanał deszczowy 200 mm	– 624,00mb;

- kanał deszczowy 250 mm	– 399,00mb;

- kanał deszczowy 300 mm	– 525,00mb;

- kanał deszczowy 400 mm	– 436,00mb;

- kanał deszczowy 500 mm	– 266,00mb;

- kanał deszczowy 600 mm	– 548,50mb;

- kanał deszczowy 800 mm	– 129,50mb;

- typowe studnie kanalizacyjne 1200 mm	– 14,0 kpl;

- typowe studnie kanalizacyjne 1400 mm	– 6,0 kpl;

- typowe studnie kanalizacyjne 1200 mm z osadnikiem	– 9,0 kpl

- typowe studnie kanalizacyjne 1400 mm z osadnikiem	– 25,0 kpl

- typowe studnie kanalizacyjne 1600 mm z osadnikiem	– 4,0 kpl

- wpusty uliczne 500mm z osadnikiem 500mm	–70,0 kpl;

- Przepisy związane

- BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

- BN-62/6738-03,-04,-07	Beton hydrotechniczny.

- PN-76/B-12037	Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

- PN-87/H-74051/02	Włazy kanałowe, klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).

- PN-64/H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-65/B-10101	Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-88/H-74080/01	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych.

- PN-72/H-83104	Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

- PN-76/H-83100	Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

- BN-72/8932-01	Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-92/B-10735	Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-06050	Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w zakresie  wykonania  i badania przy

odbiorze.

- PN-75/E-05100	Bhp   przy   wykonywaniu   robót   budowlano-montażowych   i    rozbiórkowych

(Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 – Roz.MBiPMB z 1972.03.28).

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz.  II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV”.

- Katalog Budownictwa

KB4-3.3.1.10 (1)	Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 1983

KB1-22.2.6 (6)	Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm.

- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” – TRANSPROJEKT Warszawa.

- PN-EN 1401-1:1999		Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy  przewodowe   z   niezmiękczonego   poli(chlorku   winylu)   PVC-U   do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu