1

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH                                        07-410  Ostrołęka

Ul. Kilińskiego 39

ELSYSTEM                                                tel. ( 0-29 ) 764-40-22

Krzysztof Patyra                       NIP 758-101-21-83;                 e-mail: elsystemost@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża:  ELEKTRYCZNA

Temat:  BUDOWA  INSTALACJI  OŚWIETLENIOWEJ

I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ W ULICY

STEYERA  W OSTROŁĘCE

-  Obiekt budowlany kategorii XXVI,

-  adres inwestycji – Ostrołęka ul. Kadm. W. Steyera

-  jednostka ewidencyjna – 146101_1 M. Ostrołęka

-  obręb ewidencyjny -   146101_1.0005-5   kadm. Włodzimierza Steyera

dz. nr ew.:   Nr  50327/26 , 50327/24 , 50327/23 , 50327/21

##### Inwestor -  Miasto Ostrołęka

OPRACOWANIE :

##### Projektant :  mgr inż. Krzysztof Patyra

Upr. proj. nr 62/90/Os

Sprawdzający: mgr inż. Marek Mielnicki

Upr nr UAN.VI-7210/502/85

Ostrołęka  sierpień 2016 r.

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO I JAKIEKOLWIEK WYKORZYSTANIE TEGO OPRACOWANIA            LUB JEGO CZĘŚCI BEZ  ZGODY AUTORA JEST NIEDOPUSZCZALNE

2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA.

- Strona tytułowa.................................................................................................................. 1

- Spis zawartości opracowania .............................................................................................2

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego......................................................................3

- Warunki techniczne GKOŚ................................................................................................4

- Kopie uprawnień zawodowych projektanta i sprawdzającego........................................5,6

- Kopia zaświadczenia o wpisie na listę członków M O I I B projektanta

i sprawdzającego.............................................................................................................7,8

- Wykaz właścicieli i władających gruntów..........................................................................9

- Protokół uzgodnień ZUD z załącznikiem....................................................................10÷13

- Uzgodnienia UM z załącznikiem................................................................................14÷16

- Opis techniczny...........................................................................................................17÷20

- Obliczenia techniczne.................................................................................................21÷49

- Tabele montażowe i zestawienia materiałów.............................................................50÷52

- Informacje BIOZ.........................................................................................................53÷55

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

- Plan sieci oświetleniowej w skali 1:500 . .......................................................................56

- Schemat ideowy instalacji oświetleniowej......................................................................57

- Schemat  połączeń w latarni............................................................................................58

- Diagram ściemniania oprawy..........................................................................................59

- Sylwetka słupa oświetleniowego....................................................................................60

III.  Oryginalna mapa do celów projektowych.......................................................................61

3

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  (Dz.U z 2016 roku, poz 209)

OŚWIADCZAM

że niniejszy projekt oświetlenia ul. W. Steyera i kanalizacji światłowodowej w Ostrołęce został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :                                                              Sprawdzający:

..................................                                              …..........................................

17

10.   OPIS TECHNICZNY

10.1.    Wstęp.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wykonawczym do wykonania  instalacji oświetlenia ul. Kontradmirała W. Steyera  w Ostrołęce. Opracowanie obejmuje demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych z linią napowietrzną i montaż instalacji oświetleniowej kablowej, oraz kanalizacji światłowodowej ze studzienkami SK2 , przygotowanej do przeciągnięcia światłowodów.  Oświetlenie zaprojektowano oprawami LED TECEO firmy Schreder zgodnie z warunkami GKOŚ.  Zaprojektowano również dodatkowe doświetlenie przejścia dla pieszych, oprawami o optyce asymetrycznej, dedykowanymi do tego typu instalacji.  Projektowana instalacja zgodnie z warunkami GKOŚ zostanie zasilona z istniejącej latarni oświetleniowej przy rondzie Z. Niedziałkowskiej.

10.2.  Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora – Urzędu Miasta w Ostrołęce ,

- Warunki techniczne GKOŚ\7021.5.10.2015

- Obowiązujące normy i przepisy PBUE

- Normy:

1 - PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia
2 - PN-EN 13201-2:2007
Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe
3 - PN-EN 13201-3:2007
Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych
4 - PN-EN 13201-4:2007

- Uzgodnienia ZUD,

- Uzgodnienia UM.

10.3.  Zakres opracowania:

- Instalacja oświetleniowa,

- Kanalizacja światłowodowa,

- Instalacja ochrony od porażeń .

10.3.1. Instalacja oświetleniowa .

Stan istniejący.

Obecnie ul. W. Steyera jest oświetlona częściowo latarniami oświetleniowymi zasilanymi linią kablową oraz latarniami oświetleniowymi zamontowanymi na słupach energetycznych zasilanymi linią napowietrzną. Słupy energetyczne z linią napowietrzną eNN 0,04 kV są własnością PGE i są

18

przewidziane do likwidacji. Istniejąca linia napowietrzna będzie wymieniona na linię kablową.  W związku z tym występuje konieczność demontażu przewodów i opraw zamontowanych na słupach energetycznych i wykonania nowej instalacji oświetleniowej.

Projekt.

Oświetlenie ul. Steyera zaprojektowano latarniami ulicznymi z panelem LED typu TECEO 1 i 2   firmy Schreder,  na słupach  ITO z katalogu Schreder,  o wysokości 9 i 6 m.  Obwody oświetleniowe wykonać kablem typu YAKXS 4x25mm2 + bednarka FeZn3x20 . Instalację zasilić  z istniejącej latarni oświetleniowej przy rondzie Z. Niedziałkowskiej. Zaprojektowano również połączenie eksploatacyjne z obwodami oświetleniowymi ul. Steyera bis i Wesołej. Pod jezdniami utwardzonymi w sposób utrudniający wykop kable należy przeprowadzić w osłonach rurowych RHDPE 110 metodą przecisku instalując równocześnie osłonę dodatkową (zapasową) tego samego typu. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem kable układać w rurach osłonowych typu DVK 75. Rodzaje i długości osłon podano na planie instalacji. Trasa kabla oświetleniowego i światłowodu częściowo pokrywa się z trasą projektowanego kabla elektroenergetycznego eNN 0,4 kV PGE Dystrybucja. Układanie kabli należy w tym wypadku uzgodnić z PGE Dystrybucja. Dla oświetlenia ul. Steyera w ciągu głównym przyjęto zgodnie z PN-EN 13201 klasę oświetleniową ME 4a  z minimalną wartością  średnią oświetlenia Lm wynoszącą 0,75 cd/m2.  Dla ulicy Steyera „stara” przyjęto klasę oświetleniową CE5 opartą na kryterium natężenia oświetlenia zgodnie z PN  Em minimalne wynosi 7,5 lx . Luminancję oraz natężenie oświetlenia obliczono przy pomocy programu DIALUX . Wyniki dołączono do projektu.

Zastosowane oprawy oświetleniowe mają możliwość indywidualnego zaprogramowania czasu pracy i strumienia świetlnego. W tym celu z oprawy należy wyprowadzić przewód YDY3x1 i zakończyć kostką zaciskową w obudowie IP 54 przy złączach słupowych. Wyprowadzony przewód umożliwi dowolne programowanie oprawy bez konieczności podłączania się bezpośrednio do latarni. Diagram regulacji strumienia świetlnego przedstawiono na rysunku nr 5.

W celu odpowiedniego oświetlenia zarówno jezdni jak i chodnika  czy skrzyżowania , na wybranych słupach przewidziano montaż dwóch opraw. Typy opraw , wysięgników i słupów podano na rysunkach wykonawczych.

10.3.2. Kanalizacja światłowodowa

Równolegle z pracami montażowymi instalacji oświetleniowej i eNN planuje się ułożenie kanalizacji światłowodowej wykonanej z rury RHDPEwp 40x3,7 z linką przewodnią, przygotowanej do zaciągnięcia światłowodu. W miejscach pokazanych na planie należy wykonać studzienki SK2. Rurę układać we wspólnym wykopie z kablem energetycznym lub oświetleniowym na głębokości kabla towarzyszącego. Pod jezdnią  rurkę należy układać w przepuście wykonanym metodą przecisku , jak dla kabla.

19

10.3.3. Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową zastosowano izolowanie części czynnych i obudowy

ochronne. Ochronę przeciwporażeniową dodatkową realizuje się przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania odpowiednie do systemu . Dla poprawy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wzdłuż trasy kabla należy poprowadzić bednarkę FeZn3x20.

Do bednarki przyłączyć słup metalowy i punkt  PEN .

W słupach zastosować złącza słupowe izolacyjne IZK-4 SINTUR lub równoważne o stopniu ochrony IP 54. Schemat połączeń w latarni oświetleniowej podano na rysunku.

10.3.4. Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działek na których jest projektowana linia oświetleniowa i światłowodowa.

Ustalono na podstawie:

- PN-EN-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa

- N SEP-E-003    Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa .

Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz przewodami niepełnoizolowanymi.

- N SEP-E-004   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe , projektowanie i budowa.

10.4. Warunki układania kabli.

- Kable oświetleniowe  układać  na głębokości 0,5 m pod chodnikiem ( pod drogą 1,1m ) linią falistą na dnie rowu oczyszczonego i wyrównanego przez nasypanie 10 centymetrowej warstwy piasku,

Kable układane we wspólnym wykopie z innymi kablami należy układać na głębokości kabla towarzyszącego ( głębiej) – w przypadku kabla eNN 0,4 kV jest to 0,7 m.

- Kabel  należy zasypać warstwą piasku o grubości min. 10cm , a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości min. 15 cm, po czym przykryć folią koloru niebieskiego.

- Dla instalacji światłowodowej należy zastosować folię koloru pomarańczowego z nadrukiem „ UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.

- Zachować odległość pomiędzy kablami eNN i ośw. oraz kanalizacją światłowodową min. 5 cm.

- Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25 cm.

- Zasypywanie rowu kablowego powinno odbywać się warstwami z jednoczesnym ubijaniem ziemi.

- Przy wprowadzeniu kabli do słupów pozostawić zapasy eksploatacyjne po 1,5m, przy wprowadzeniu kabla do złącza , pozostawić zapas  2,5 m.

10.5.  Wytyczne prowadzenia robót kablowych.

- Budowę projektowanych sieci można rozpocząć po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

20

- Wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót a trasę kabla powinien wytyczyć uprawniony geodeta.

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela użytkownika a w szczególności przedstawiciela RE Ostrołęka .

- Przed zasypaniem , kabel zgłosić do odbioru przez przedstawiciela  R E   oraz ustalić treść oznaczników kablowych , które należy założyć co 10m i w miejscach charakterystycznych.

- Po ułożeniu kabla należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

- Wykonać badania pomontażowe wg aktualnej normy.

- Całość robót montażowych wykonać  zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi normami i przepisami  P B U E  z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa pracy.

10.6.Uwagi końcowe:

- Niniejszy opis stanowi integralną część projektu

- Instalacje przekazać do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarów spełniają wymogi aktualnych norm i PBUE wyd. 1997r.

21

11.    OBLICZENIA TECHNICZNE

11.1. Dane techniczne ogólne.

- Napięcie nasilania 220/380 V

- Pi =  2,89 kW

kj=1

- Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa przez izolowanie części czynnych i obudowy ochronne

- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w systemie sieciowym TN-C-S

13.2. Obliczenie natężenia oświetlenia

Minimalne średnie wartości oświetlenia dobrano jak dla klasy ME 4a na 0,75 cd/m2

oraz CE5  7,5 lx ,

- Natężenie oświetlenia i luminancję obliczono przy pomocy programu DIALUX z zastosowaniem opraw firmy Schreder.

11.3. Obliczenie spadku napięcia .

Spadki napięcia podano w tabeli.

11.4. Dobór środków i sprawdzenie warunków ochrony przeciwporażeniowej.

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania jako podstawową ochronę przeciwporażeniową zastosowano izolowanie części czynnych i obudowy ochronne , a jako ochronę dodatkową uziemianie – szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-C.  W słupie zastosować bezpiecznik DO1  6 A  o charakterystyce gL. Dla poprawienia warunków ochrony wzdłuż linii kablowej należy poprowadzić bednarkę FeZn 3x20mm, do której należy przyłączyć każdy słup oświetleniowy .

W słupach zastosować złącza słupowe izolacyjne typu IZK-4 SINTUR.

53

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA WYKONAWSTWIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwa i adres obiektu:

Oświetlenie i kanalizacja światłowodowa ul. Kontradmirała W. Steyera w Ostrołęce

Inwestor : Miasto Ostrołęka

Projektant :

mgr inż. Krzysztof Patyra

ZUP ELSYSTEM

07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 39

Ostrołęka sierpień 2016 r.

54

1. Zakres robót

      - budowa instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego i kanalizacji światłowodowej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce

-   przebudowa istniejącego odcinka linii napowietrznej na kablową i wymiana istniejących latarni.

3.Elementy zagospodarowania działki/terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi:

  - możliwość pojawienia się napięcia w istniejącym obwodzie oświetleniowym.

  - przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- prace wykonywane na wysokości powyżej 1m,

- przebywanie w zasięgu pracy dźwigu (występuje zagrożenie uderzenia pracownika  przez urządzenie lub przenoszony element),

- cięcie ręczne i mechaniczne przewodów i elementów metalowych (narażenie na uszkodzenie ciała pracującymi ostrzami lub wirującymi elementami urządzenia mechanicznego),

- wiercenie i frezowanie otworów w ścianach (narażenie ciała na uszkodzenie elementami wirującymi narzędzi)

- prace przy bruzdowaniu mechanicznym lub ręcznym (narażenie na zaprószenie oczu i podrażnienie dróg oddechowych pyłem i odłamkami),

- porażenie prądem elektrycznym związane z użyciem elektronarzędzi oraz instalacją elektryczną placu budowy. Należy zapewnić aby ochrona przeciwporażeniowa zapewniła szybkie wyłączenie obwodu , w czasie krótszym niż 10ms.

  - Sposób prowadzenia instruktażu:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników. Do pracy można dopuścić pracownika , który :

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,

- posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na danym stanowisku ,

- odpowiada wymaganiom określonym w taryfikatorze kwalifikacyjnym danego stanowiska pracy,

- posiada aktualne szkolenie okresowe ,

- został przeszkolony z zakresu BHP na danym stanowisku.

55

  - Środki zapobiegania niebezpieczeństwom:

Na stanowisku pracy należy:

- stosować środki ochrony indywidualnej ,

- pracować sprawnymi narzędziami

- przed przystąpieniem do pracy sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia,

- wykonywać prace fizyczne o obciążeniach nie przekraczających dopuszczalnych wartości.

W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót. Nie należy wykonywać prac w obecności osób niezatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu danej pracy. Nie przebywać w zasięgu pracy maszyn i urządzeń w trakcie robót wykonywanych przez innych pracowników. Szczególną ostrożność zachować przy pracy z urządzeniami elektrycznymi. Nie można używać urządzeń z widocznymi naruszeniami ciągłości materiału zdekompletowanych lub wykazujących objawy nieprawidłowej pracy np. Wibracje hałaśliwa praca nadmierne nagrzewanie się. Prace należy wykonywać na stanowisku odpowiednio przygotowanym. Należy przestrzegać normatywnego czasu pracy i przerw. Korzystać ze sprawnej instalacji elektrycznej gwarantującej odpowiedni poziom ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. Elementy instalacji nie mogą nosić śladów uszkodzeń . Przewody ruchome instalacji powinny być chronione przed:

-  naprężeniami i zgnieceniem n.p. Przez pojazdy,

-  uszkodzeniami ostrymi krawędziami,

- działaniem termicznym.

W przypadku wystąpienia zagrożeń niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia , udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym o ile zachodzi taka potrzeba, Przystąpić do działań zaradczych oraz powiadomić kierownika budowy. Po zakończeniu pracy uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy.